## V-V
ROZPOČET
stavební objekt: Městský úřad Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice
název stavby: Nové napojení areálu Městského úřadu Ivančice na DSNN eg.d
profese: D.1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:
0.1 |  | Odborná realizační elektro firma je povinna v době výběrového řízení řádně vyhodnotit zadávací projektovou dokumentaci a na neshody upozornit investora a projektanta EL. Před započetím prací je realizační firma povinna zajistit a předložit investorovi a AD výrobní a dílenskou projektovou dokumentaci k odsouhlasení postupu prací.
0.2 |  | Výrobky použité v této PD musí být schváleny dle platné legislativy, např. zákon č. 22/1997 Sb. zákon o technických požadavcích na výrobky. Výrobce/dodavatel musí garantovat použití výrobků pro daný účel a označení CE, které dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh, splňuje legislativní požadavky EU. Použité konstrukce a nosné prvky musí být od výrobce/dodavatele doloženy statickým výpočtem.
0.3 |  | Před zahájením prací bude provedeno odborné vzorkování instalovaných výrobků, které budou potvrzeny technickým protokolem zástupci investora, uživatele, AD+TDI atd.
0.4 |  | Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
0.5 |  | Fakturovat dle skutečně naběhlých nákladů potvrzených investorem.
0.6 |  | Napojení staveniště tato PD neřeší. LPS je řešen samostatnou PD
0.7 |  | UPOZORNĚNÍ: tento projekt (dokumenty dle obsahu) je duševním vlastnictvím autorů, má povahu duševního tajemství dle §17 obchodního zákona a nesmí být bez souhlasu autorů použit, kopírován či předán třetí osobě!
0.8 |  | V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti: Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod). Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu. Přípravné a pomocné práce před montážemi. Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent. Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů. Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů (označení rozpárování kabelů, propojení uzemnění). Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem. Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů. Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu. Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou nezbytné k provedení díla. Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce. Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci. Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,…Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.:zařízení staveniště - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energie,osvětlení, zabezpečení pracoviště.
0.9 |  | Investor umožní realizační firmě napojení na energie, skladové prostory/plochy a přístup do řešených prostor, dle potřeby realizace.
0.10 |  | V rozpočtu uvedené instalační prvky jsou uvažovány jako kompletní dodávka vč. všech potřebných komponent pro bezpečnou instalaci
0.11 |  | Rozhranní dodávky viz výkresy. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
0.12 |  | Nespecifikované a neměřitelné práce nejsou v rozpočtu zahrnuty
0.13 |  | Vedlejší rozpočtové náklady u stavby nejsou v rozpočtu zahrnuty
0.14 |  | Rozpočet neobsahuje DPH. Rozpočet je vypracován jako obecná nabídka obvyklých nákladů v místě a čase
0.15 |  | Fakturovat dle skutečně naběhlých nákladů potvrzených investorem
DOPLŇUJTE POUZE ŽLUTĚ VYZNAČENÉ POLOŽKY
ozn | kod | položka | MJ | počet | cena (Kč/ks) | celkem (Kč)
1 |  | Rozváděčová technika
1.1 | RE | Rozvaděč RE (elektroměrový), na pilíři, NR 211 NKD7D atyp, MTP pro nepřímé měření třída přesnosti 0,5S, svorkovnice ZS1B, HLJ s regulací 160 až 400A, dvousazbový, připojovací sada přívodu a odvod pro kabel AYKY 4x240, prostorová rezerva pro další technologie cca 50% + prostor pro kompenzaci/dekompenzaci, certifikovaný výrobek (CE), dle výkresové dokumentace, konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče. RE bude na trvale veřejně přístupném místě. RE bude splňovat aktuální připojovací podmínky eg.d. Rozměr cca š1060xv2000xhl240mm, upřesní výrobce | ks | 1 |  | 0
1.2 | RH | Hlavní rozváděč areálu RH, 2 pole, certifikovaný výrobek (CE), dle výkresové dokumentace, konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče, rozměry a rozložení výzbroje odsouhlasit před výrobou, stavebně technický průzkum a zaměření instalace. Požární odolnost: EI 60 DP1 S200 (i-o). Bezpečnostní zámek dveří (FAB). Splnění podmínek DOSS+INV-vzorkování před výrobou | ks | 1 |  | 0
1.3 |  | Kompenzační/dekompenzační rozvaděč RC, standardní rozvaděč kompenzace o kapacitě cca 20kVAr; odborný odhad, velikost kVAr bude upřesněna po měření plného provozu po instalaci nových TZB zařízení, regulátor Novar. Instalace v RH nebo samostatná skříň s požární odolností. Bude řešeno samostanou akcí | ks | 0 |  | 0
1.4 |  | Měření plného provozu areálu po instalaci nových TZB zařízení pro stanovení velikosti kompenzační rozvaděč RC. Protokol a měření | ks | 1 |  | 0
1.5 | SS101 | Přípojková skříň DA, pojistková skříň SS 101, nová, na pilíři, pro napojení mobilního DA nové záložní napojení RH areálu, FU do 3x250A gG. Certifikovaný výrobek (CE), dle manuálu HZS, konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče. Systémový prostup napájecí kabeláže z DA, venkovní provedení, krytí IP, UV a mrazu odolné | ks | 1 |  | 0
1.6 | SR | Úprava a napojení HDV v nově vyměněné skříni SR642 v majetku eg.d, pojistkové patrony 3x224A, spotřební materiál pro napojení kabelu a jištění. Objednání služby eg.d servis | kpl | 1 |  | 0
1.7 | SE | Demontáž původních kabelů HDV+HDO ve skříni SE602-R723750 v majetku eg.d (původní napojení z DSNN), pojistkové patrony, spotřební materiál pro bezpečné zakončení kabelů, bezpečně odpojit a původní, dále nevyužité demontovat. Objednání služby eg.d servis | kpl | 1 |  | 0
1.8 | MET | Hlavní ochranná přípojnice provozovny ozn. MET (HOP) | ks | 1 |  | 0
1.9 |  | Přepojení stávající instalace, uvedení EL areálu do plně funkčního stavu | kpl | 1 |  | 0
1.10 |  | Povinné vybavení rozvodny NN, dle platné legislativy | kpl | 1 |  | 0
1.11 |  | Operativní servis (nastavení, seřízení vypínacích spouští jištění) | kpl | 1 |  | 0
1.12 |  | Popis a schéma rozvaděčů, výrobní (dílenská) dokumentace rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0
1.13 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
2 |  | Elektroinstalační materiál, el. přístroje
2.1 |  | Tlačítko v krytu pod sklem, barva červená, podsvícené, zapuštěné. Popis: Total Stop. Provedení dle požadavku PBŘ | ks | 1 |  | 0
2.2 |  | Kabelová spojka pro kabely 3x1,5-5x2,5, spoj Al/Cu | ks | 20 |  | 0
2.3 |  | Kabelová spojka pro kabely 5x4-4x16, spoj Al/Cu | ks | 10 |  | 0
2.4 |  | Kabelové bezpečné a trvanlivé zakončení, systémové zaslepení pro kabely | ks | 10 |  | 0
2.5 |  | Spojovací a kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0
2.6 |  | Spotřební instalační a podružný materiál (krabice, svorky, oka, izolace, stah.pásky, svorky, sádra, tmely, barvy, víčka, příchytky, kotvení, kabelové příchytky, sonap, koncovky atd.) | kpl | 1 |  | 0
2.7 |  | Kabelová fcí trasa; systém se zachováním funkčnosti podle zvláštních požárních směrnic; P60-R, kompletní (3m kovová trubka FeZn, příchytky, jednotlivé uložení, kotvení, spoj.mat...). Dle požadavku PBŘ | m | 10 |  | 0
2.8 |  | Trubka dvouplášťová pro uložení do výkopu, průměr 90 | m | 70 |  | 0
2.9 |  | Trubka dvouplášťová pro uložení do výkopu, průměr 40 | m | 300 |  | 0
2.10 |  | Trubka 1232HFPP, pro uložení do betonu/podlahy | m | 100 |  | 0
2.11 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
3 |  | Vodiče a kabely
3.1 |  | CYKY-J(O) 3x1,5 | m | 15 |  | 0
3.2 |  | CYKY-J 7x1,5 (HDO) | m | 140 |  | 0
3.3 |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 15 |  | 0
3.4 |  | CYKY-J 5x2,5 | m | 10 |  | 0
3.5 |  | CYKY-J 5x4 | m | 5 |  | 0
3.6 |  | CYKY-J 5x6 | m | 5 |  | 0
3.7 |  | CYKY-J 4x10 | m | 10 |  | 0
3.8 |  | AYKY-J 4x95 | m | 140 |  | 0
3.9 |  | AYKY-J 4x240 | m | 270 |  | 0
3.10 |  | 1-CSKH-V180, P60-R, PH120-R, PraFlaDur+ 5x1,5; uložení do výkopu! | m | 80 |  | 0
3.11 |  | CYA 6 | m | 20 |  | 0
3.12 |  | CYA 16 | m | 5 |  | 0
3.13 |  | CYA 25 | m | 25 |  | 0
3.14 |  | Kulatina FeZn 10mm nebo 30x4 | m | 160 |  | 0
3.15 |  | Prořez délkového materiálu (3%) | kpl | 1 |  | 0
3.16 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
4 |  | Uzemnění, popspojení
4.1 |  | Svorka zemnící SR 03 FeZn pro spojovací pás - pás; pás - drát - plech | ks | 20 |  | 0
4.2 |  | Svorky, oka FeZn | ks | 10 |  | 0
4.3 |  | Zemnící deska FeZn, ZD01a 2000x250 | ks | 1 |  | 0
4.4 |  | Antikorozní nátěr | kpl | 1 |  | 0
4.5 |  | Svorka zkušební FeZn | ks | 3 |  | 0
4.6 |  | Spotřební a instalační mat. pro PA, PE, trvanlivé venkovní označení | kpl | 1 |  | 0
4.7 |  | Přepojení stávajícího uzemnění na novou MET-HOP | kpl | 1 |  | 0
4.8 |  | Měření uzemnění | ks | 1 |  | 0
4.9 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
5 |  | Stavební práce a ostatní
5.1 |  | Frézování a sekání drážek pro kabeláž:beton, cihla, kámen, dlažba, podlaha | kpl | 1 |  | 0
5.2 |  | Průrazy na kabelových trasách | kpl | 1 |  | 0
5.3 |  | Rozebrání, označení a následné složení dlažby v hale 1.NP vč nové skladby a materiálu. Trasy jsou vedeny na klenbách 1.PP. Postupovat dle pokynů DOSS a INV | kpl | 1 |  | 0
5.4 |  | Stavební příprava a materil; nika a instalace RH, založení překladu dle statika-zajistí stavba, stabilizace zdiva, omitnutí niky, systémové zapravení hran rozvaděče, dle pokynů PBŘ | kpl | 1 |  | 0
5.5 |  | Zednické práce v rámci řešených prostor a nezbytné instalace v objektu; hrubé a finální zapravení prostupů kabelových tras a kabelových drážek, rozvaděčů, podlahy, venkovní zdi, poškozené stěny/stropy apod. podkladová vrstva pod štuk, penetrace, štuk vč materiálu a potřebného | kpl | 1 |  | 0
5.6 |  | Malířské lokální práce v rámci řešených prostor a nezbytné instalace v objektu, oprava stěn, škrabání původní malby, penetrace, oprava defektů, plná výmalba 2 vrstvy, barva dle INV, vč materiálu a potřebného | kpl | 1 |  | 0
5.7 |  | Zámečnické práce v místě instalace rozvaděčů a demontáží | kpl | 1 |  | 0
5.8 |  | Oprava podlahy a povrchů v rámci řešených prostor, vč materiálu a potřebného | kpl | 1 |  | 0
5.9 |  | Protipožární ucpávky prostupů mezi požárními úseky, EI 90/60 (dle finální PBŘ - odsouhlasená HZS), štítek, certifikát | kpl | 1 |  | 0
5.10 |  | Systémové stavební řešení: hydroizolační a plynotěsná ucpávka prostupů kabelů a chrániček výkop-podlaha. Kompletní řešení, instalační material, betonová směs | ks | 1 |  | 0
5.11 |  | Lokalizace, vyhledání a zaměření stávajícího stavu, kabelů pro zajištění kompletního přepojení a napojení instalace areálu a jeho následný bezpečný provoz. Stavebně technický průzkum, popis a dokumentace stavu | kpl | 1 |  | 0
5.12 |  | Průzkum a zaměření stávajícího stavu pro zajištění výrobní dokumentace RH | kpl | 1 |  | 0
5.13 |  | Demontáže v rozsahu této akce (stávající nevyužité el.instalace, odpojené rozvody v řeš.prostorách, demontáže nefcí rozvaděčů, demontáže kabelových tras, kabelů, lišt a nefcí prvků, původní napojení technologie, stavební bourací práce apod.) | kpl | 1 |  | 0
5.14 |  | Koordinace profesí, investora (jinde neuvedené) | kpl | 1 |  | 0
5.15 |  | Příplatek za práce a úkony v památkově chráněném objektu. Nutné respektovat požadavky DOSS a INV, účast na KD | kpl | 1 |  | 0
5.16 |  | Příplatek za práce o víkendech, v dnech volna-státních svátků, noční směny. Dobu a termín odpojení objektu a omezení pohybu veřejnosti, dle dohody a pokynů INV, podléhá přímému schválení HMG | kpl | 1 |  | 0
5.17 |  | Realizační firma společně se zástupcem investora vypracuje energetický režim, který bude písemně schválen a zveřejněn v rámci areálu | kpl | 1 |  | 0
5.18 |  | Úklid, odvoz, likvidace odpadu, sutě, zeminy - recyklace | kpl | 1 |  | 0
5.19 |  | Podružné a nespecifikované práce | kpl | 1 |  | 0
5.20 |  | Podružný, spotřební materiál (svorky, krabice, víčka, sádra, kotvící, spoj. mat. atd.) | kpl | 1 |  | 0
5.21 |  | Individuální a komplexní zkoušky, protokol o zkouškách, vč protokolu | kpl | 1 |  | 0
5.22 |  | Dokumentace provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
5.23 |  | Dokumentace výrobní a dílenská, vzorkování výrobků vč protokolů | kpl | 1 |  | 0
5.24 |  | Výchozí revize a zaškolení obsluhy EL zařízení | ks | 1 |  | 0
5.25 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | kpl | 1 |  | 0
5.26 |  | Popis a označení prvků, kabelové štítky, strojní popis, trvanlivé provedení | kpl | 1 |  | 0
5.27 |  | 3% projekční rezerva ( z kompletní ceny profese silnoproudá zařízení ) | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
6 |  | Výkopové práce
6.1 |  | Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,110cm hlub.,zem.tř.3 | m | 60 |  | 0
6.2 |  | Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.110cm,zemina třídy 3 | m | 60 |  | 0
6.3 |  | Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.3 | m | 70 |  | 0
6.4 |  | Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.80cm,zemina třídy 3 | m | 70 |  | 0
6.5 |  | Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,400cm hlub.,zem.tř.3 | m | 20 |  | 0
6.6 |  | Ruční zához kab.rýhy,šíř.50cm,hloub.40cm,zemina třídy 3 | m | 20 |  | 0
6.7 |  | Hloubení kabelové rýhy 10cm šir.,40cm hlub.,zem.tř.3 | m | 15 |  | 0
6.8 |  | Ruční zához kab.rýhy,šíř.10cm,hloub.40cm,zemina třídy 3 | m | 15 |  | 0
6.9 |  | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 3 | m | 165 |  | 0
6.10 |  | Finální úprava terénu, vč výsevu trávy, travní semeno | m | 165 |  | 0
6.11 |  | Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm | m | 165 |  | 0
6.12 |  | Pískové lože, tl=20cm, šíře=35cm (lože na 1 bm) | m | 130 |  | 0
6.13 |  | Pískové lože, tl=20cm, šíře=50cm (lože na 1 bm) | m | 35 |  | 0
6.14 |  | Rozebrání, označení a následné složení dlažby na dvoře areálu vč. nové skladby a materiálu podkladu | kpl | 1 |  | 0
6.15 |  | Trubka dvouplášťová pro uložení do výkopu, průměr 110 | m | 20 |  | 0
6.16 |  | Trubka dělená průměr 160, pro uložení do země, ochrana IS | m | 5 |  | 0
6.17 |  | Výkopové práce pro základ pilíře RE, SS101 | ks | 2 |  | 0
6.18 |  | Zřízení základu pilíře RE, SS101, dle požadavku výrobce skříní, vč materiálu (dlaždice, štěrk, drenáž, odvodní trubky, beton atd.) | kpl | 2 |  | 0
6.19 |  | Vytýčení a ověření všech stávajících zařízení a inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
6.20 |  | Geodetické zaměření vč projektu | kpl | 1 |  | 0
6.21 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
7 |  | Doprava, přesuny hmot, zařízení staveniště, lešení, strojní zařízení, apod. | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulace:
1 |  | Rozváděčová technika |  |  |  | 0
2 |  | Elektroinstalační materiál, el. přístroje |  |  |  | 0
3 |  | Vodiče a kabely |  |  |  | 0
4 |  | Uzemnění, popspojení |  |  |  | 0
5 |  | Stavební práce a ostatní |  |  |  | 0
6 |  | Výkopové práce |  |  |  | 0
7 |  | Doprava, přesuny hmot, zařízení staveniště, lešení, strojní zařízení, apod. |  |  |  | 0
|  | Celkem za dodávku v Kč bez DPH |  |  |  | 0